## Por_Consumos
Calculo de reactiva tarifas electricas 2010 ( según BOE 315 del 31/12/2009)
Para/To: | [6 empty] | De / From:
Compañía / Company: | [6 empty] | Ref. Calculo
Fax. | [6 empty] | Paginas / Pages
Tel. | [6 empty] | Fecha / Date
Calculo introduciendo los consumos totales de energia reactiva (kvarh) en contador/factura.
| Cliente: |  |  |  |  | Fecha factura:
| Tarifa/ NºPeriodos: | 3
|  |  | Consumo kWh | Consumo kvarh | P | Cos j | Exceso kvar | Penalizacion 2009 | Penalización 2010
|  | P1 |  |  |  | - | - | - | -
|  | P2 |  |  |  | - | - | - | -
|  | P3 |  |  |  | - | - | - | -
|  | - |  |  |  | - | - | - | -
|  | - |  |  |  | - | - | - | -
|  | - |  |  |  | - | - | - | -
[6 empty] | TOTAL |  | 0 | 0
La columna P puede ser el valor en kW de la potencia contratada o preferiblemente la potencia de maximetro
|  |  | Q real ponderada |  | Cos j Ponderado |  | P | Cos j objetivo | Bateria necesaria (*)
|  |  | 0 |  | - |  | 0 | 1 | 0
(*) Potencia mínima bateria para coseno de phi objetivo seleccionado.
Bateria de condensadores
|  | Modelo |  |  | STD3-7,5-440
|  | Composición |  |  | 2,5+5
|  | Tensión nominal |  |  | 440
|  | Potencia a tensión nominal |  |  | 7.5
|  | Potencia a 400 V |  |  | 6.2
|  | Regulación |  |  | 1.2.2.
|  | Frecuencia |  |  | 50
|  | Precio Bateria |  |  | 500
Supl. Int. Manual
Supl. Int. Automático
Supl. Int. Aut.+ Diferencial
Otros
|  | Amortización (**) |  |  | -
(**) Periodo de amortización calculado según importe introducido en casilla "Precio bateria"
Comentarios:
CIRCUTOR, SA no se hace responsable de la veracidad de los datos introducidos por el usuario. Esta aplicación calcula la potencia del equipo de compensación de reactiva a facturas, recibos eléctricos y consumo facilitados por el usuario. Por tanto, CIRCUTOR, SA no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones en la información y documentos a los cuales se haga referencia en esta aplicación. CIRCUTOR, SA recomienda que complementariamente se realicen mediciones con un analizador de redes AR.5L para contrastar la información y determinar los niveles de armónicos existentes en la instalación.

## Por_Excesos
Calculo de reactiva tarifas electricas 2010 ( según BOE 315 del 31/12/2009)
Para/To: | [6 empty] | De / From:
Compañía / Company: | [6 empty] | Ref. Calculo
Fax. | [6 empty] | Paginas / Pages
Tel. | [6 empty] | Fecha / Date
Calculo introduciendo los excesos de energia reactiva (kvarh facturados por compañía eléctrica)
| Cliente: |  |  |  |  | Fecha factura:
| Tarifa/ NºPeriodos: | 3
|  |  | Consumo kWh | Exceso kvarh | P | Cos j | Consumo kvar | Penalizacion 2009 | Penalización 2010
|  | P1 |  |  |  | - | - | - | -
|  | P2 |  |  |  | - | - | - | -
|  | P3 |  |  |  | - | - | - | -
|  | - |  |  |  | - | - | - | -
|  | - |  |  |  | - | - | - | -
|  | - |  |  |  | - | - | - | -
[6 empty] | TOTAL |  | 0 | 0
La columna P puede ser el valor en kW de la potencia contratada o de maximetro
|  |  | Q real ponderada |  | Cos j Ponderado |  | P | Cos j objetivo | Bateria necesaria (*)
|  |  | 0 |  | - |  | 0 | 1 | 0
(*) Potencia mínima bateria para coseno de phi objetivo seleccionado.
Bateria de condensadores
|  | Modelo |  |  | STD3-7,5-440
|  | Composición |  |  | 2,5+5
|  | Tensión nominal |  |  | 440
|  | Potencia a tensión nominal |  |  | 7.5
|  | Potencia a 400 V |  |  | 6.2
|  | Regulación |  |  | 1.2.2.
|  | Frecuencia |  |  | 50
|  | Precio Bateria |  |  | 0
Supl. Int. Manual
Supl. Int. Automático
Supl. Int. Aut.+ Diferencial
Otros
|  | Amortización (**) |  |  | -
Comentarios:
CIRCUTOR, SA no se hace responsable de la veracidad de los datos introducidos por el usuario. Esta aplicación calcula la potencia del equipo de compensación de reactiva a facturas, recibos eléctricos y consumo facilitados por el usuario. Por tanto, CIRCUTOR, SA no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones en la información y documentos a los cuales se haga referencia en esta aplicación. CIRCUTOR, SA recomienda que complementariamente se realicen mediciones con un analizador de redes AR.5L para contrastar la información y determinar los niveles de armónicos existentes en la instalación.

## Hoja3
Por consumo
Periodos | [14 empty] | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | STD3-7,5-440 | 2,5+5 | 440 | 7.5 | 6.2 | 1.2.2. | 50
3 | [14 empty] | 6.2 | 10 | 10 | 10 | STD3-12,5-440 | 2,5+2x5 | 440 | 12.5 | 10 | 1.2.2. | 50
6 | [14 empty] | 6.2 | 14 | 14 | 14 | STD3-17,5-440 | 2,5+5+10 | 440 | 17.5 | 14 | 1.2.4. | 50
[15 empty] | STD3-7,5-440 | 21 | 21 | 21 | STD3-25-440 | 5+2x10 | 440 | 25 | 21 | 1.2.2. | 50
Calculo por consumos | [10 empty] | Cos phi recargos |  |  |  | 2,5+5 | 26 | 26 | 26 | STD3-31,25-440 | 6,25+2x12,5 | 440 | 31.25 | 26 | 1.2.2. | 50
[15 empty] | 440 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | STD3-37,5-440 | 7,5+2x15 | 440 | 37.5 | 31.25 | 1.2.2. | 50
| Cos phi | Cos phi | Exceso | Exceso | €/kvar 2009 | Penalización 2009 | Penalización 2009 | €/kvar 2010 | Penalización 2010 | Penalización 2010 | Cos phi | 2009 | 2010 | tg phi | 7.5 | 36 | 36 | 36 | STD4-43,75-440 | 6,25+3x12,5 | 440 | 43.75 | 36 | 1.2.2. | 50
P1 | #DIV/0! | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | - | 0 | 0.051056 | 0.062332 | 16324552277619100 | 1.2.2. | 41 | 41 | 41 | STD4-50-440 | 10+2x20 | 440 | 50 | 41 | 1.2.2. | 50
P2 | #DIV/0! | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | - | 0.01 | 0.051056 | 0.062332 | 99.99 | 50 | 45 | 45 | 45 | STD4-55-440 | 5+10+2x20 | 440 | 55 | 45 | 1.2.4. | 50
P3 | #DIV/0! | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.051056 | 0.062332 | 49.99 |  | 50 | 50 | 50 | STD4-60-440 | 3x20 | 440 | 60 | 50 | 1.1.1. | 50
P4 | - | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | - | 0.03 | 0.051056 | 0.062332 | 33.32 |  | 58 | 58 | 58 | STD4-70-440 | 10+3x20 | 440 | 70 | 58 | 1.2.2. | 50
P5 | - | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | - | 0.04 | 0.051056 | 0.062332 | 24.98 |  | 66 | 66 | 66 | STD4-80-440 | 4x20 | 440 | 80 | 66 | 1.1.1. | 50
P6 | - | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | - | 0.05 | 0.051056 | 0.062332 | 19.97 |  | 72 | 72 | 72 | STD4-87,5-440 | 12,5+3x25 | 440 | 87.5 | 72 | 1.2.2. | 50
[11 empty] | 0.06 | 0.051056 | 0.062332 | 16.64 |  | 83 | 83 | 83 | STD4-100-440 | 4x25 | 440 | 100 | 83 | 1.1.1. | 50
| Ratio | Cos phi parcial |  |  | P | [5 empty] | 0.07 | 0.051056 | 0.062332 | 14.25 |  | 87 | 87 | 87 | STD6-105-440 | 15+3x30 | 440 | 105 | 87 | 1.2.2. | 50
P1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [5 empty] | 0.08 | 0.051056 | 0.062332 | 12.46 | Por exceso | 99 | 99 | 99 | STD6-120-440 | 4x30 | 440 | 120 | 99 | 1.1.1. | 50
P2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [5 empty] | 0.09 | 0.051056 | 0.062332 | 11.07 | 0 | 112 | 112 | 112 | STD6-135-440 | 15+4x30 | 440 | 135 | 112 | 1.2.2. | 50
P3 | 0 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 0.051056 | 0.062332 | 9.95 | 6.2 | 124 | 124 | 124 | STD6-150-440 | 5x30 | 440 | 150 | 124 | 1.1.1. | 50
P4 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [5 empty] | 0.11 | 0.051056 | 0.062332 | 9.04 | 6.2 | 136 | 136 | 136 | STD6-165-440 | 15+5x30 | 440 | 165 | 136 | 1.2.2. | 50
P5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [5 empty] | 0.12 | 0.051056 | 0.062332 | 8.27 | STD3-7,5-440 | 149 | 149 | 149 | STD6-180-440 | 6x30 | 440 | 180 | 149 | 1.1.1. | 50
P6 | 0 | - |  |  | 0 | Qcalculada | Qreal ponderada |  |  |  | 0.13 | 0.051056 | 0.062332 | 7.63 | 2,5+5 | 161 | 161 | 161 | STD12-195-440 | 15+6x30 | 440 | 195 | 161 | 1.2.2. | 50
| Cos phi ponderado | #DIV/0! | tg phi objetivo | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.14 | 0.051056 | 0.062332 | 7.07 | 440 | 173 | 173 | 173 | STD12-210-440 | 7x30 | 440 | 210 | 173 | 1.1.1. | 50
|  | - |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.15 | 0.051056 | 0.062332 | 6.59 | 7.5 | 186 | 186 | 186 | STD12-225-440 | 15+7x30 | 440 | 225 | 186 | 1.2.2. | 50
Amortización por consumos | [10 empty] | 0.16 | 0.051056 | 0.062332 | 6.17 | 1.2.2. | 198 | 198 | 198 | STD12-240-440 | 8x30 | 440 | 240 | 198 | 1.1.1. | 50
[11 empty] | 0.17 | 0.051056 | 0.062332 | 5.8 | 50 | 210 | 210 | 210 | STD12-255-440 | 15+8x30 | 440 | 255 | 210 | 1.2.2. | 50
Amortización | - | #VALUE! | - | [7 empty] | 0.18 | 0.051056 | 0.062332 | 5.46 |  | 223 | 223 | 223 | STD12-270-440 | 9x30 | 440 | 270 | 223 | 1.1.1. | 50
[11 empty] | 0.19 | 0.051056 | 0.062332 | 5.17 |  | 235 | 235 | 235 | STD12-285-440 | 15+9x30 | 440 | 285 | 235 | 1.2.2. | 50
Calculo por exceso | [10 empty] | 0.2 | 0.051056 | 0.062332 | 4.9 |  | 248 | 248 | 248 | STD12-300-440 | 10x30 | 440 | 300 | 248 | 1.1.1. | 50
[11 empty] | 0.21 | 0.051056 | 0.062332 | 4.66 |  | 260 | 260 | 260 | STD12-315-440 | 15+10x30 | 440 | 315 | 260 | 1.2.2. | 50
| Cos phi | Cos phi | Total | Total | €/kvar 2009 | Penalización 2009 | Penalización 2009 | €/kvar 2010 | Penalización 2010 | Penalización 2010 | 0.22 | 0.051056 | 0.062332 | 4.43 |  | 273 | 273 | 273 | STD12-330-440 | 11x30 | 440 | 330 | 273 | 1.1.1. | 50
P1 | #DIV/0! | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | - | 0.23 | 0.051056 | 0.062332 | 4.23 |  | 285 | 285 | 285 | STD12-345-440 | 15+11x30 | 440 | 345 | 285 | 1.2.2. | 50
P2 | #DIV/0! | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | - | 0.24 | 0.051056 | 0.062332 | 4.04 |  | 298 | 298 | 298 | STD12-360-440 | 12x30 | 440 | 360 | 298 | 1.1.1. | 50
P3 | #DIV/0! | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.051056 | 0.062332 | 3.87 |  | 273 | 273 | 273 | STD8-330-440 | 30+5x60 | 440 | 330 | 273 | 1.2.2. | 50
P4 | - | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | - | 0.26 | 0.051056 | 0.062332 | 3.71 |  | 298 | 298 | 298 | STD8-360-440 | 6x60 | 440 | 360 | 298 | 1.1.1. | 50
P5 | - | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | - | 0.27 | 0.051056 | 0.062332 | 3.57 |  | 322 | 322 | 322 | STD8-390-440 | 30+6x60 | 440 | 390 | 322 | 1.2.2. | 50
P6 | - | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | - | 0.28 | 0.051056 | 0.062332 | 3.43 |  | 347 | 347 | 347 | STD8-420-440 | 7x60 | 440 | 420 | 347 | 1.1.1. | 50
[11 empty] | 0.29 | 0.051056 | 0.062332 | 3.3 |  | 372 | 372 | 372 | STD8-450-440 | 30+7x60 | 440 | 450 | 372 | 1.2.2. | 50
| Ratio | Cos phi parcial |  |  | P | [5 empty] | 0.3 | 0.051056 | 0.062332 | 3.18 |  | 397 | 397 | 397 | STD8-480-440 | 8x60 | 440 | 480 | 397 | 1.1.1. | 50
P1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [5 empty] | 0.31 | 0.051056 | 0.062332 | 3.07 |  | 372 | 372 | 372 | STD SC8-450-440 | 50+4x100 | 440 | 450 | 372 | 1.2.2. | 50
P2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [5 empty] | 0.32 | 0.051056 | 0.062332 | 2.96 |  | 413 | 413 | 413 | STD SC8-500-440 | 5x100 | 440 | 500 | 413 | 1.1.1. | 50
P3 | 0 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0.33 | 0.051056 | 0.062332 | 2.86 |  | 454 | 454 | 454 | STD SC8-550-440 | 50+5x100 | 440 | 550 | 454 | 1.2.2. | 50
P4 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [5 empty] | 0.34 | 0.051056 | 0.062332 | 2.77 |  | 496 | 496 | 496 | STD SC8-600-440 | 6x100 | 440 | 600 | 496 | 1.1.1. | 50
P5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35 | 0.051056 | 0.062332 | 2.68 |  | 537 | 537 | 537 | STD SC8-650-440 | 50+6x100 | 440 | 650 | 537 | 1.2.2. | 50
P6 | 0 | - |  |  | 0 | Qcalculada | Qreal ponderada |  |  |  | 0.36 | 0.051056 | 0.062332 | 2.59 |  | 579 | 579 | 579 | STD SC8-700-440 | 7x100 | 440 | 700 | 579 | 1.1.1. | 50
| Cos phi ponderado | #DIV/0! | tg phi objetivo | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.37 | 0.051056 | 0.062332 | 2.51 |  | 620 | 620 | 620 | STD SC8-750-440 | 50+7x100 | 440 | 750 | 620 | 1.2.2. | 50
|  | - |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.38 | 0.051056 | 0.062332 | 2.43 |  | 661 | 661 | 661 | STD SC8-800-440 | 8x100 | 440 | 800 | 661 | 1.1.1. | 50
Amortización por consumos | [10 empty] | 0.39 | 0.051056 | 0.062332 | 2.36 |  | 744 | 744 | 744 | STD SC16-900-440 | 2x50+8x100 | 440 | 900 | 744 | 1.1.2. | 50
[11 empty] | 0.4 | 0.051056 | 0.062332 | 2.29 |  | 785 | 785 | 785 | STD SC16-950-440 | 50+9x100 | 440 | 950 | 785 | 1.2.2. | 50
Amortización | - | #VALUE! | - | [7 empty] | 0.41 | 0.051056 | 0.062332 | 2.22 |  | 826 | 826 | 826 | STD SC16-1000-440 | 10x100 | 440 | 1000 | 826 | 1.1.1. | 50
[11 empty] | 0.42 | 0.051056 | 0.062332 | 2.16 |  | 868 | 868 | 868 | STD SC16-1050-440 | 50+10x100 | 440 | 1050 | 868 | 1.2.2. | 50
[11 empty] | 0.43 | 0.051056 | 0.062332 | 2.1 |  | 909 | 909 | 909 | STD SC16-1100-440 | 11x100 | 440 | 1100 | 909 | 1.1.1. | 50
[11 empty] | 0.44 | 0.051056 | 0.062332 | 2.04 |  | 950 | 950 | 950 | STD SC16-1150-440 | 50+11x100 | 440 | 1150 | 950 | 1.2.2. | 50
[11 empty] | 0.45 | 0.051056 | 0.062332 | 1.98 |  | 992 | 992 | 992 | STD SC16-1200-440 | 12x100 | 440 | 1200 | 992 | 1.1.1. | 50
[11 empty] | 0.46 | 0.051056 | 0.062332 | 1.93 |  | 1074 | 1074 | 1074 | STD SC16-1300-440 | 100+6x200 | 440 | 1300 | 1074 | 1.1.1. | 50
[11 empty] | 0.47 | 0.051056 | 0.062332 | 1.88 |  | 1157 | 1157 | 1157 | STD SC16-1400-440 | 2x100+6x200 | 440 | 1400 | 1157 | 1.1.1. | 50
[11 empty] | 0.48 | 0.051056 | 0.062332 | 1.83 |  | 1240 | 1240 | 1240 | STD SC16-1500-440 | 100+7x200 | 440 | 1500 | 1240 | 1.2.2. | 50
[11 empty] | 0.49 | 0.051056 | 0.062332 | 1.78 |  | 1322 | 1322 | 1322 | STD SC16-1600-440 | 2x100+7x200 | 440 | 1600 | 1322 | 1.1.2. | 50
[11 empty] | 0.5 | 0.051056 | 0.062332 | 1.73
[11 empty] | 0.51 | 0.051056 | 0.062332 | 1.69
[11 empty] | 0.52 | 0.051056 | 0.062332 | 1.64
[11 empty] | 0.53 | 0.051056 | 0.062332 | 1.6
[11 empty] | 0.54 | 0.051056 | 0.062332 | 1.56
[11 empty] | 0.55 | 0.051056 | 0.062332 | 1.52
[11 empty] | 0.56 | 0.051056 | 0.062332 | 1.48
[11 empty] | 0.57 | 0.051056 | 0.062332 | 1.44
[11 empty] | 0.58 | 0.051056 | 0.062332 | 1.4
[11 empty] | 0.59 | 0.051056 | 0.062332 | 1.37
[11 empty] | 0.6 | 0.051056 | 0.062332 | 1.33
[11 empty] | 0.61 | 0.051056 | 0.062332 | 1.3
[11 empty] | 0.62 | 0.051056 | 0.062332 | 1.27
[11 empty] | 0.63 | 0.051056 | 0.062332 | 1.23
[11 empty] | 0.64 | 0.051056 | 0.062332 | 1.2
[11 empty] | 0.65 | 0.051056 | 0.062332 | 1.17
[11 empty] | 0.66 | 0.051056 | 0.062332 | 1.14
[11 empty] | 0.67 | 0.051056 | 0.062332 | 1.11
[11 empty] | 0.68 | 0.051056 | 0.062332 | 1.08
[11 empty] | 0.69 | 0.051056 | 0.062332 | 1.05
[11 empty] | 0.7 | 0.051056 | 0.062332 | 1.02
[11 empty] | 0.71 | 0.051056 | 0.062332 | 0.99
[11 empty] | 0.72 | 0.051056 | 0.062332 | 0.96
[11 empty] | 0.73 | 0.051056 | 0.062332 | 0.94
[11 empty] | 0.74 | 0.051056 | 0.062332 | 0.91
[11 empty] | 0.75 | 0.051056 | 0.062332 | 0.88
[11 empty] | 0.76 | 0.051056 | 0.062332 | 0.86
[11 empty] | 0.77 | 0.051056 | 0.062332 | 0.83
[11 empty] | 0.78 | 0.051056 | 0.062332 | 0.8
[11 empty] | 0.79 | 0.051056 | 0.062332 | 0.78
[11 empty] | 0.8 | 0.034037 | 0.041554 | 0.75
[11 empty] | 0.81 | 0.034037 | 0.041554 | 0.72
[11 empty] | 0.82 | 0.034037 | 0.041554 | 0.7
[11 empty] | 0.83 | 0.034037 | 0.041554 | 0.67
[11 empty] | 0.84 | 0.034037 | 0.041554 | 0.65
[11 empty] | 0.85 | 0.017018 | 0.041554 | 0.62
[11 empty] | 0.86 | 0.017018 | 0.041554 | 0.59
[11 empty] | 0.87 | 0.017018 | 0.041554 | 0.57
[11 empty] | 0.88 | 0.017018 | 0.041554 | 0.54
[11 empty] | 0.89 | 0.017018 | 0.041554 | 0.51
[11 empty] | 0.9 | 1.3e-05 | 0.041554 | 0.48
[11 empty] | 0.91 | 1.3e-05 | 0.041554 | 0.46
[11 empty] | 0.92 | 1.3e-05 | 0.041554 | 0.43
[11 empty] | 0.93 | 1.3e-05 | 0.041554 | 0.4
[11 empty] | 0.94 | 1.3e-05 | 0.041554 | 0.36
[11 empty] | 0.95 | 0 | 0 | 0.33
[11 empty] | 0.96 | 0 | 0 | 0.29
[11 empty] | 0.97 | 0 | 0 | 0.25
[11 empty] | 0.98 | 0 | 0 | 0.2
[11 empty] | 0.99 | 0 | 0 | 0.14
[11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0