## Slide 1
REDES SUBTERRANEAS PARA DISTRIBUCIÓN EN B.T.

## Slide 2
Objetivos:
1º Conocer la legislación aplicable:
  REBT - ITC-BT 07
  NORMA UNE 20.435
  NORMA UNE 211.435
2º Conocer las características y prescripciones básicas de las redes de distribución aéreas y elementos que forman su distribución:
  Materiales
  Conductores y conductos
  Cálculos eléctricos

## Slide 3
    Conductores
MATERIALES
Los materiales a utilizar para el alma son:
Cobre: mínimo 6 mm2
  Aluminio: mínimo 16 mm2
Cobre
Aluminio

## Slide 4
    Conductores
MATERIALES
Los materiales a utilizar para el aislamientos son:
  Tensión nominal 0,6/1 kV
Cable aislado 1 kV

## Slide 5
Conductor neutro
MATERIALES
Sección mínima
  Con dos o tres conductores: igual a la fase.
  Con cuatro conductores: ver tabla 1 de la ITC-BT 07
  mínimo 10 mm2 Cu y 16 mm2 Al.
Pág. 153

## Slide 6
Instalación de conductores aislados
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y en zonas perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras.
El trazado será lo más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y bordillos.
Se deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los fabricantes.

## Slide 7
Podrán ser:
Directamente enterrados
En canalizaciones entubadas
En galerías
  En galería visitable
  En galerías o zanjas registrables
En atarjeas o canales revisables
En soportes o directamente sujetos a la pared
Instalación de conductores aislados
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 8
Deberán respetar las siguientes condiciones:
Profundidad
  En caso de no poder cumplir estas medidas deberán ir entubadas
  Deben respetarse las medidas para cruzamientos, proximidades y paralelismos
  0,60 m en acera
  0,80 m en calzada
Directamente enterrados
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 9
Deberán respetar las siguientes condiciones:
Por debajo:
El lecho de la zanja será liso y libre de cualquier cuerpo
  Se dispondrá una capa de arena de mina o de río lavada, de espesor mínimo 0,05 m.
Alrededor del cable:
  Por encima del cable irá otra capa de arena o tierra cribada de unos 0,10 m de espesor.
  Se respetará un distancia de 0,05 m entre los cables y las paredes laterales.
Directamente enterrados
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 10
Deberán respetar las siguientes condiciones:
Por encima deberán tener:
  Una protección mecánica
  Una cinta de señalización
    0,10 m, por debajo del suelo
    0,25 m, a la parte superior del cable
Se admitirá también la colocación de placas como protección mecánica y de señalización
Directamente enterrados
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 11
Directamente enterrados
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Pág. 154

## Slide 12
No se instalará más de un circuito por tubo.
Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos.
Cumplirá lo indicado en el apartado 1.2.4. de la ITC-BT 21.
En canalizaciones entubadas
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 13
Se recomienda una profundidad mínima de:
  0,45 m bajo aceras
  de 0,60 m en el resto de casos
Se recomienda un recubrimiento mínimo:
  En la parte inferior de 0,03 m
  En la parte superior de 0,06 m
En canalizaciones entubadas
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Pág. 359

## Slide 14
Se dispondrán arquetas con tapa, registrables o no.
En los tramos rectos se instalarán registros como máximo cada 40 m.
Esta distancia podrá variarse, en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes.
En canalizaciones entubadas
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 15
A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de:
  Roedores
  Agua
En canalizaciones entubadas
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 16
Se consideran dos tipos de galería:
Galería visitable
Galería registrable, o zanja prefabricada
En galerías
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 17
Se consideran galerías visitables:
Las de dimensiones interiores suficientes para la circulación de personas,
En galerías
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 18
Se consideran galerías registrables, o zanjas prefabricadas:
En la que no está prevista la circulación de personas y dónde las tapas de registro precisan medios mecánicos para su manipulación.
En galerías
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 19
Las galerías serán de hormigón armado o de otros materiales de rigidez, estanqueidad y duración equivalentes.
Se dimensionarán para soportar:
la carga de tierras
Pavimentos
el tráfico
En galerías
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 20
Se usarán preferentemente para:
Instalaciones eléctricas de potencia
Cables de control
Telecomunicaciones
Galerías visitables
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 21
No es recomendable que existan canalizaciones de agua aunque en aquellos casos en que sea necesario:
  Se situarán a un nivel inferior que el resto de las instalaciones
  Debe instalarse un desagüe sobre la cota del alcantarillado
En ningún caso podrán coexistir con instalaciones de gas.
Galerías visitables
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 22
Dispondrán de pasillos de circulación de:
  Anchura mínima: 0,90 m
  Altura mínima: 2 m
  Debiéndose justificar las excepciones.
En los puntos singulares se estudiarán:
  El correcto paso de las canalizaciones
  La seguridad de circulación de las personas.
Galerías visitables
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 23
Los accesos a la galería deben:
  Impedir la entrada de personas ajenas al servicio,
  Permitir la salida de las que estén en su interior.
  Disponerse de accesos en las zonas extremas de las galerías.
Galerías visitables
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 24
La ventilación de las galerías se renovará 6 veces por hora para:
  Evitar acumulaciones de gas y condensaciones de humedad
  Contribuir a que la temperatura máxima no sobrepase los 40ºC.
Los suelos serán antideslizantes y deberán tener una pendiente y un sistema de drenaje eficaz, que evite la formación de charcos.
Se evitará la presencia de roedores.
Galerías visitables
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 25
Disposición e identificación de los cables:
Es recomendable instalar sobre soportes diferentes y mantener entre ellos unas distancias que permitan su correcta instalación y mantenimiento de acuerdo a su:
Servicios
Propietarios
Tensión
Galerías visitables
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 26
Disposición e identificación de los cables:
Su trazado será recto y procurará conservar su posición relativa con los demás.
Las entradas y salidas de los cables en las galerías se harán de forma que no dificulten el mantenimiento o la instalación de nuevos cables.
Una vez instalados quedarán debidamente señalizados e identificados. Figurará la empresa a quién pertenecen.
Galerías visitables
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 27
Sujeción de los cables
  Deberán estar fijados a las paredes o a estructuras de la galería mediante elementos de sujeción para evitar que los esfuerzos electrodinámicos:
  Regletas
  Ménsulas
  Bandejas
  bridas
  etc
Galerías visitables
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 28
Todos los elementos metálicos para sujeción de los cables u otros elementos metálicos accesibles a las personas que transitan por las galerías se conectarán eléctricamente al conductor de tierra de la galería.
Bandejas
Soportes
Bridas
Pavimentos
Barandillas
Estructuras
Tuberías metálicas
Etc
Galerías visitables
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 29
Galerías de longitud superior a 400 m
Además de las disposiciones anteriores, dispondrán de:
Iluminación fija
Detección de gases tóxicos, con una sensibilidad mínima de 300 ppm.
Indicadores luminosos que regulen el acceso en las entradas.
Accesos de personas cada 400 m.
Alumbrado de señalización de las salidas y referencias exteriores.
Tabiques de sectorización contra incendios (RF120) según CTE-DB-SI.
Puertas cortafuegos (RF 90) según CTE-DB-SI.
Galerías visitables
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 30
Galerías de longitud superior a 400 m
Galerías visitables
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 31
Se admite la instalación de cables eléctricos de:
Alta tensión
Baja tensión
Alumbrado, control y comunicación.
Galerías o zanjas registrables
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 32
No se admite la existencia de canalizaciones de gas.
Sólo se admite la existencia de canalizaciones de agua,
  si se puede asegurar que en caso de fuga, el agua no afecte a los demás servicios.
Galerías o zanjas registrables
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 33
Las condiciones de seguridad más destacables son:
Estanqueidad de los cierres
Buena renovación de aire para:
  Evitar la acumulaciones de gas
  Evitar la condensación de humedades
  Aumentar la disipación de calor
Galerías o zanjas registrables
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 34
En ubicaciones con acceso restringido a personas adiestradas:
Interior de industrias
Recintos destinados exclusivamente a contener instalaciones eléctricas
podrán utilizarse canales de obra con tapas (que normalmente enrasan con el nivel del suelo) manipulables a mano.
En atarjeas o canales revisables
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 35
Es aconsejable separar los cables de distintas tensiones
Puede ser preferible utilizar canales distintos
El canal debe permitir la renovación del aire
Hay que tener en cuenta si existen canalizaciones de gas cercanas al canal.
En atarjeas o canales revisables
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 36
Este tipo de instalación sólo se empleará en:
Subestaciones
En la parte interior de edificios no sometida a la intemperie,
Donde el acceso quede restringido al personal autorizado.
En bandejas, soportes, palomillas o directamente sujetos a la pared
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 37
Cuando la intensidad a transportar sea superior a la admisible por un solo conductor se podrá instalar más de un conductor por fase, según los siguientes criterios:
Emplear conductores del mismo material, sección y longitud.
Los cables se agruparán al tresbolillo, en ternas dispuestas en uno o varios niveles, por ejemplo:
Tres ternas en un nivel:
Tres ternas apiladas en tres niveles:
Circuitos con cables en paralelo
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 38
Los cables subterráneos, cuando estén enterrados directamente en el terreno, deberán cumplir, además de los requisitos reseñados en el presente punto, las condiciones que pudieran imponer otros Organismos Competentes, como consecuencia de disposiciones legales, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterráneos de baja tensión.
Condiciones generales para cruzamiento, proximidades y paralelismo
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 39
Los requisitos señalados en este punto no serán de aplicación a cables dispuestos en:
Galerías
En canales
En bandejas
En soportes
En palomillas
Directamente sujetos a la pared
La disposición de los cables se hará a criterio de la empresa que los explote.
Condiciones generales para cruzamiento, proximidades y paralelismo
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 40
Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la apertura de zanjas:
Cruces de ferrocarriles
Carreteras con gran densidad de circulación
Etc
Pueden utilizarse máquinas perforadoras “topo” de tipo impacto, hincadora de tuberías o taladradora de barrena.
Condiciones generales para cruzamiento, proximidades y paralelismo
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

## Slide 41
Cruzamientos
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Pág. 162

## Slide 42
Cruzamientos
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Pág. 163

## Slide 43
Cruzamientos
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Pág. 163

## Slide 44
Cruzamientos
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Pág. 163

## Slide 45
Proximidades y paralelismos
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Pág. 164

## Slide 46
Proximidades y paralelismos
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Pág. 164

## Slide 47
Proximidades y paralelismos
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Pág. 164

## Slide 48
Proximidades y paralelismos
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Pág. 164

## Slide 49
Cruzamientos y paralelismos para acometidas
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Pág. 165

## Slide 50
Conductor neutro
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Sección mínima
  Con dos o tres conductores: igual a la fase.
  Con cuatro conductores: ver tabla 1 de la ITC-BT 07
  mínimo 10 mm2 Cu y 16 mm2 Al.
Pág. 153

## Slide 51
Conductor neutro
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Identificación
    Identificado por un sistema adecuado
    Para conductores desnudos se admite no identificarlo cuando:
      Distinta sección
      Cuando esté claramente diferenciado por su posición
Continuidad (No podrá ser interrumpido, salvo)
    Interruptores o seccionadores omnipolares
    Uniones amovibles
Puesta a tierra
    Se conectará a tierra en el centro de transformación
    Para esquemas de distribución TT y TN-S cada 500 metros

## Slide 52
Temperatura máxima admisible
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 166

## Slide 53
Cables tetrapolares con conductores de aluminio y conductor neutro concéntrico de cobre, en instalación enterrada
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 167

## Slide 54
Cables con conductores de aluminio en instalación enterrada
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 168
Instalaciones monofásicas
Dos cables unipolares
Se corresponderá con el sistemas de terna de cables unipolares multiplicado por 1,225
Un cable Bipolar
Se corresponderá con el sistemas de un cable tripolar o tetrapolar multiplicado por 1,225

## Slide 55
Cables con conductores de cobre en instalación enterrada
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 169
Instalaciones monofásicas
Dos cables unipolares
Se corresponderá con el sistemas de terna de cables unipolares multiplicado por 1,225
Un cable Bipolar
Se corresponderá con el sistemas de un cable tripolar o tetrapolar multiplicado por 1,225

## Slide 56
Factores de corrección
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Factores de corrección en función de la temperatura ambiente
Pág. 170

## Slide 57
Factores de corrección
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Factores de corrección en función de la temperatura ambiente
El factor de corrección para otras temperaturas del terreno, distintas de las de la tabla, será:
Pág. 170

## Slide 58
Factores de corrección
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Factores de corrección para resistividad del terreno
Pág. 171

## Slide 59
Factores de corrección
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Factores de corrección por agrupación de varios cables
Estos factores se aplican a cables tripolares o ternos de unipolares.
Pág. 171

## Slide 60
Factores de corrección
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Factores de corrección para distintas profundidades
Pág. 171

## Slide 61
Cables enterrados en zanja en el interior de tubos o similares
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Se instalará un circuito por tubo.
La relación entre el diámetro interior del tubo y el diámetro aparente del circuito será:
Superior a 2
Excepcionalmente 1,5
Pág. 369

## Slide 62
Cables enterrados en zanja en el interior de tubos o similares
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
En el caso de una línea con cable tripolar o con una terna de cables unipolares en el interior de un mismo tubo, se aplicará un factor de corrección de 0,8.
Si se trata de una línea con cuatro cables unipolares situados en sendos tubos, podrá aplicarse un factor de corrección de 0,9.

## Slide 63
Cables enterrados en zanja en el interior de tubos o similares
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Si se trata de una agrupación de tubos, el factor dependerá del tipo de agrupación y variará para cada cable según esté colocado en un tubo central o periférico. Cada caso deberá estudiarse individualmente.
En el caso de canalizaciones bajo tubos que no superen los 15 m, si el tubo se rellena con aglomerados especiales no será necesario aplicar factor de corrección de intensidad por este motivo.

## Slide 64
Cables tetrapolares con conductores de aluminio y con conductor neutro concéntrico de cobre, en instalación al aire en galerías ventiladas
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 173

## Slide 65
Cables con conductores de aluminio en instalación al aire en galerías ventiladas
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 174

## Slide 66
Cables con conductores de cobre en instalación al aire en galerías ventiladas
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 175

## Slide 67
Factores de corrección
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Factores de corrección en función de la temperatura ambiente
Pág. 176

## Slide 68
Factores de corrección
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Factores de corrección en función de la temperatura ambiente
El factor de corrección para otras temperaturas del terreno, distintas de las de la tabla, será:
Pág. 176

## Slide 69
Factores de corrección
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Factores de corrección por agrupación de varios cables al aire
Pág. 177

## Slide 70
Factores de corrección
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Factores de corrección por agrupación de varios cables trifásicos
Pág. 178

## Slide 71
Intensidades máximas de cortocircuito admisible en los conductores de los cables
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 179

## Slide 72
Intensidades máximas de cortocircuito admisible en los conductores de los cables
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 179

## Slide 73
Intensidades máximas de cortocircuito admisible en los conductores de los cables
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 179

## Slide 74
Otros sistemas de instalación – Norma 211.435
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Temperatura máxima en el conductor
Pág. 180

## Slide 75
Otros sistemas de instalación – Norma 211.435
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Cable tipo RV o XZ1 (AS)
Pág. 180

## Slide 76
Factores de corrección
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 181
Factores de corrección para distintas temperaturas

## Slide 77
Factores de corrección
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 182
Factores de corrección para distintas temperaturas

## Slide 78
Factores de corrección
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 182
Factores de corrección para agrupamientos de un circuito por tubo

## Slide 79
Factores de corrección
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Factores de corrección para agrupamientos de conductores directamente enterrados
Pág. 183

## Slide 80
Factores de corrección
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Factores de corrección para diferentes profundidades
Pág. 183

## Slide 81
Factores de corrección
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Factores de corrección para agrupamientos
Pág. 184

## Slide 82
Factores de corrección
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Factores de corrección para agrupamientos
Pág. 184

## Slide 83
Factores de corrección
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Factores de corrección para agrupamientos
Pág. 185

## Slide 84
Intensidades de cortocircuito para el cables
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 186

## Slide 85
Intensidades de cortocircuito para la pantalla
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 187

## Slide 86
Resumen diferentes métodos de instalación
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 188

## Slide 87
Resumen diferentes métodos de instalación
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 188

## Slide 88
Resumen diferentes métodos de instalación
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 188

## Slide 89
Resumen diferentes métodos de instalación
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 188

## Slide 90
Resumen diferentes métodos de instalación
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
Pág. 188

## Slide 91
www.plcmadrid.es/rebt