## Slide 1
DERIVACION INDIVIDUAL (DI)

## Slide 2
Objetivos:
1º Conocer la legislación aplicable:
  REBT - ITC-BT 15
  GUÍA REBT - ITC-BT 15
2º Conocer las características y prescripciones básicas necesarias para las derivaciones individuales (DI):
  Métodos de instalación
  Tipos y características

## Slide 3
    Definición
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Es aquella que partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario, esta compuesta por:
El embarrado general
Los fusibles de seguridad
El conjunto de medida
Los dispositivos de mando y protección

## Slide 4
    Definición
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Las derivaciones individuales estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados

## Slide 5
    Definición
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Las derivaciones individuales estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados

## Slide 6
    Definición
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Las derivaciones individuales estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial

## Slide 7
    Definición
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Las derivaciones individuales estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil

## Slide 8
    Definición
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Las derivaciones individuales estarán constituidas por:
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 -2

## Slide 9
    Definición
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Las derivaciones individuales estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto

## Slide 10
    Definición
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Las canalizaciones incluirán en cualquier caso, el conductor de protección.
Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a otros usuarios.

## Slide 11
    Tubo
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Cuando se instalen en el interior de tubos, su diámetro será el de la tabla
Se dispondrá de 1 tubo de reserva por cada 10 DI´s o fracción
En locales sin partición se instalará mínimo 1 tubo por cada 50 m2

## Slide 12
    Canal
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Las dimensiones de otros tipos de canalizaciones deberán permitir la ampliación de la sección de los conductores en un 100%.
Podrán tenderse simultáneamente en el interior de un canal:
  Mediante cables con cubierta
  Bajo tubo unipolares
Nº de viviendas | CANAL (mm)
4 | 60 x 110
6 | 60 x 190
10 | 60 x 300
24 | 100 x 400
40 | 100 x 600
Ejemplo dimensiones canal para secciones de 16 mm2

## Slide 13
    Tubos
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas o embutidas, de modo que no puedan separarse los extremos.

## Slide 14
    Vertical
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Cuando la LGA discurra verticalmente lo hará por el hueco de la escalera por lugares de uso común:
En el interior de una canaladura
En un conducto de obra de fábrica
Cuando se trate de reformas y no puedan realizarse según los requisitos reglamentarios o no comunique plantas diferentes, se permitirá:
  Montaje superficial
  Empotrado en pared
  Bajo tubo
  Canal protectora

## Slide 15
    Vertical
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Las DI´s no podrá ir adosada o empotrada a la escalera o zona de uso común cuando estos recintos sean protegidos según la NBE-CPI-96
Las tapas de registro no serán accesibles desde la escalera o zona de uso común cuando éstos sean recintos protegidos.
Según la NBE-CPI 96:
Evacuación descendente (NBE-CPI-96 Art. 7.3.1)
  Uso vivienda, docente o administrativo, cuando la altura de evacuación sea mayor de 14 metros
  Cualquier otro uso, cuando la altura de evacuación sea mayor de 10 m
Evacuación ascendente (NBE-CPI-96 Art. 7.3.2)
  Escaleras con altura de evacuación superior a 2,80 m si sirven a más de 100 personas
  Escaleras con altura de evacuación superior a 6 m en otros casos

## Slide 16
    Vertical
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Características del conducto:
Será:
  Registrable y precintable cada 15 metros
  Cortafuegos cada 3 plantas
  RF 120 según CTE-DB-SI
  Destinado única y exclusivamente a alojar DI´s
Se evitarán:
  Las curvas
  Los cambios de dirección

## Slide 17
Dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica
    Vertical
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

## Slide 18
    Tapas
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Características de las tapas:
Resistencia al fuego mínima RF 30
Altura 30 cm
Anchura igual al canal
La parte superior estará a mínimo a 20 cm del techo

## Slide 19
    Vertical 2 filas
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Pág. 268

## Slide 20
    Vertical 1 fila
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Pág. 268

## Slide 21
    Instalación enterrada
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Se cumplirá lo especificado en la ITC-BT-07, excepto en lo indicado en la presente instrucción.

## Slide 22
Se recomienda una profundidad mínima de:
  0,45 m bajo aceras
  de 0,60 m en el resto de casos
Se recomienda un recubrimiento mínimo:
  En la parte inferior de 0,03 m
  En la parte superior de 0,06 m
Pág. 359
    Instalación enterrada
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

## Slide 23
Se dispondrán arquetas con tapa, registrables o no.
En los tramos rectos se instalarán registros como máximo cada 40 m.
Esta distancia podrá variarse, en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes.
    Instalación enterrada
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

## Slide 24
A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de:
  Roedores
  Agua
    Instalación enterrada
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

## Slide 25
No es necesario en caso de alimentarse a través de un contador inteligente
(Dependiendo de compañía)
Sección mínima
  6 mm2 Cu
  6 mm2 Al
Aislamiento
  0,4/0,75 kV
  Enterradas 0,6/1 kV
  Características
  Sin empalmes
    Conductores
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

## Slide 26
De acuerdo a lo indicado en el Reglamento de productos de la construcción (CPR):
Características frente al fuego
  No propagador del incendio
  Opacidad reducida
  Sin caída de gotas y partículas durante 10 s
  Libre de halógenos
    Conductores
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

## Slide 27
BAJA EMISIÓN DE HUMOS:
EL CABLE Cca-s1b, d1, a1:
El resultado de la combustión de materiales halógenos es la emisión de gran cantidad de humos:
CORROSIVIDAD
TÓXICIDAD
OPACIDAD
No contienen ninguno de esos elementos y se comportan mucho mejor en caso de incendio que el PVC (que contiene cloro) teniendo características eléctricas y mecánicas muy similares.
Al provocarse un incendio y ser necesaria un rápida evacuación, los conductores de estas características deben emitir humo de la manera que menos dificulte la visibilidad.
RÁPIDA CAÍDA DE RESTOS
    Conductores
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

## Slide 28
Reacción y resistencia al fuego
    Conductores
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

## Slide 29
RESISTENCIA AL FUEGO:
Los cables con una resistencia intrínseca al fuego, permiten mantener el servicio eléctrico para los elementos de emergencia de la instalación, de forma especial para aquellos servicios esenciales en caso de incendio.
NO PROPAGADORES DE LA LLAMA:
La Norma EN 50.265 especifica métodos para ensayar la resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor o cable eléctrico simple aislado, o cable óptico, en condiciones de fuego.
    Conductores
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

## Slide 30
NO PROPAGADORES DEL INCENDIO:
Los métodos de ensayo para caracterizar la propagación de la llama sobre un único cable eléctrico aislado en posición vertical se indican en la Norma EN 50.265,
El volumen de los materiales combustibles expuestos al fuego y a las llamas que pueden ser producidas por la combustión de los cables
La configuración geométrica de los cables y su situación en el recinto
La temperatura a la cual es posible inflamar los gases emitidos por los cables
La cantidad de gas combustible desprendido por los cables para una temperatura dada
El volumen de aire que pasa a través de la instalación de los cables
La construcción de los cables, por ejemplo armados o no armados, mono o multiconductores.
Además depende de un cierto número de parámetros:
    Conductores
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

## Slide 31
Producción de humo
    Conductores
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

## Slide 32
FIGURA 1. 0 MINUTOS
FIGURA 2. 4 MINUTOS
Producción de humo
    Conductores
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

## Slide 33
FIGURA 3. 9 MINUTOS
FIGURA 4. 13 MINUTOS
Producción de humo
    Conductores
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

## Slide 34
Partículas y goteos
Sin caída de gotas ni partículas inflamadas o Caída de gotas y partículas inflamadas que persistan durante menos de 10 segundos
    Conductores
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

## Slide 35
Halógenos
Los cables al quemarse generan gases tóxicos, que afectan a las personas, impiden la visión, y entorpecen el combate al fuego.
El desprendimiento de gases corrosivos ataca tanto a los materiales de construcción, como a los equipos eléctricos, etc.
    Conductores
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

## Slide 36
Caída de tensión
Contador para un único usuario: 1,5%
Contadores totalmente centralizados: 1%
Centralizaciones parciales de contadores: 0,5%
    Conductores
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

## Slide 37
www.plcmadrid.es/rebt