## Slide 1
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP)

## Slide 2
Objetivos:
1º Conocer la legislación aplicable:
  REBT - ITC-BT 17
  GUIA REBT - ITC-BT 17
  Artículo 16
2º Conocer las características y prescripciones básicas para los dispositivos generales de mando y protección:
  Situación
  Características de los cuadros
  Características de los dispositivos

## Slide 3
Instalaciones interiores o receptoras
ARTÍCULO DIECISEIS
Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión impedirán los efectos de:
Sobreintensidades
Sobretensiones
Contactos directos e indirectos

## Slide 4
    Situación
DISPOSITIVOS DE MANDO Y PROTECCION
Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual
pág. 289

## Slide 5
    Situación
DISPOSITIVOS DE MANDO Y PROTECCION
Placa identificadora con:
1) Nombre del instalador o empresa
2) Fecha de la instalación
3) Intensidad del Interruptor general
≤ 2 m
≤ 1,4 m
Ejemplo viviendas

## Slide 6
    Situación
DISPOSITIVOS DE MANDO Y PROTECCION
Podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares
IP 30
IK07
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO SECUNDARIO
CUADRO SECUNDARIO

## Slide 7
    Caja
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
Caja para el interruptor de control de potencia:
Antes de los demás dispositivos
En compartimento independiente y precintable
En la misma caja
En distinta caja

## Slide 8
    Caja
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
Precintable
Dimensiones de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa
Caja ICP 29
Caja ICP 36
Diámetro para tubos hasta
29 mm
Diámetro para tubos hasta
36 mm

## Slide 9
    ICP
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
No puede considerarse el ICP ni cualquier otro dispositivo de control de potencia, como elemento de protección y de desconexión de la instalación
Hasta 63 A
  ICP
Superior a 63 A (no es necesaria la caja para ICP)
  Interruptores de intensidad regulable
  Maxímetros
  Integradores incorporados al equipo de medida de energía eléctrica

## Slide 10
    ICP
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
¿Qué es un interruptor de control de potencia?
Dispositivo que tiene como finalidad controlar que la demanda de la potencia de la instalación, no supere la potencia contratada.
¿Cómo actúa el interruptor de control de potencia?
Cuando la instalación demanda una potencia superior a la contratada, el ICP deja dicha instalación sin servicio.
Para volver a poner la instalación en servicio hay que desconectar algún receptor, esperar un par de minutos y subir manualmente la palanca.

## Slide 11
    ICP
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
  Normativa
  Intensidad nominal
  Curva de disparo
  Poder de corte

## Slide 12
    Interruptor de intensidad regulable
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
¿Qué es un interruptor de intensidad regulable?
Dispositivo que pudiendo ajustarse mediante un selector, tiene como finalidad controlar que la demanda de la potencia de la instalación, no supere la potencia contratada en más de un 10 %.
¿Cómo actúa el interruptor de intensidad regulable?
Cuando la instalación demanda una potencia superior a la regulada, el IIR deja dicha instalación sin servicio.
Para volver a poner la instalación en servicio hay que desconectar algún receptor, esperar un par de minutos y subir manualmente la palanca.

## Slide 13
Ejemplo cálculo regulación para una potencia de 17 kW:
La regulación no debe ser superior al 10% de la potencia contratada.
17.000 W + 10 % = 18.700 W
Empleando un IIR de 32 A podemos ver el escalón que más se aproxima a este valor:
32 A x 1 = 32 A = 22.144 W > 18.700 W 32 A x 0,9 = 28,8 A = 19.929 W > 18.700 W
32 A x 0,8 = 25,6 A = 17.715 W < 18.700 W 32 A x 0,7 = 22,4 A = 15.500 W < 18.700 W
    Interruptor de intensidad regulable
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA

## Slide 14
    Interruptor de intensidad regulable
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
  Regulador
  Intensidad nominal
  Placa resumen

## Slide 15
¿Qué es un maxímetro?
Es un instrumento de medida que se encarga de registrar la potencia máxima demandada en un suministro eléctrico durante periodos de quince minutos, para así saber si se supera o no la potencia contratada.
¿Cómo actúa el maxímetro?
La principal ventaja que tiene este dispositivo se encuentra en que el suministro no se ve interrumpido si se supera la potencia contratada, es fundamental para aquellos suministros no interrumpibles.
    Maxímetro
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA

## Slide 16
¿Cómo se factura mediante el maxímetro?
La facturación se cuantifica de dos formas:
Si la potencia marcada por el maxímetro es menor del 105 % de la potencia contratada, se factura el 100% de dicha potencia contratada.
Si la potencia marcada por el maxímetro es mayor del 105 % de la potencia contratada, se factura la potencia que marca el maxímetro más el doble de la diferencia entre la potencia marcada y el 105% de la potencia contratada.
    Maxímetro
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA

## Slide 17
¿Qué es un contador inteligente?
Es un equipo de medida que registra la lectura real del consumo de electricidad realizado en cada hora, de forma remota.
    Integrador (Contador inteligente)
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
¿Cómo actúa el contador inteligente?
Cuando la instalación demanda una potencia superior a la contratada, el contacto interno del contador inteligente deja dicha instalación sin servicio.
Para volver a poner la instalación en servicio hay que bajar la palanca del Interruptor General Automático (IGA) y dejar el contador sin ninguna carga, esperar menos de 10 segundos y subir la palanca.

## Slide 18
Corte omnipolar
Accionamiento manual
Protección contra sobrecarga
Protección contra cortocircuitos
Poder de corte mínimo 4.500 A
Independiente del interruptor de control de potencia
    Características
INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO

## Slide 19
Tornillo para apriete de borna
Bobina de disparo
Manecilla de rearme
Carcasa
Lámina bimetálica
Cámara apagachispas
Conducto de evacuación
Cuña para el carril
    Características
INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO

## Slide 20
Cuando se produce una sobreintensidad debido a un exceso de carga en el circuito, la temperatura de la lámina bimetálica aumenta durante un periodo prolongado de tiempo hasta su deformación, haciendo disparar el circuito térmico del interruptor (Corte lento).
    Funcionamiento protección térmica
INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO

## Slide 21
Al producirse un cortocircuito, breve en tiempo pero de una gran intensidad, genera el campo magnético necesario para que la bobina impulse el núcleo del electroimán y dispare el circuito magnético del interruptor (Corte inmediato).
    Funcionamiento protección magnética
INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO

## Slide 22
En instalaciones industriales, será posible que los dispositivos de mando y protección se dispongan en posición horizontal, siempre que esté prevista en las instrucciones de montaje del fabricante
    Posición
INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO
  Vertical
  Horizontal

## Slide 23
Destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos
Se puede prescindir del diferencial principal instalando varios parciales
    Características
INTERRUPTOR DIFERENCIAL
SELECTIVIDAD ENTRE DIFERENCIALES EN SERIE
Se deben cumplir las 2 condiciones:
TIEMPO DE NO-ACTUACIÓN
Los diferenciales tipo S o los de tipo retardado de tiempo regulable cumplen con esta condición.
INTENSIDAD DIFERENCIAL-RESIDUAL
La intensidad del diferencial instalado aguas arriba deberá ser superior a las del diferencial situado aguas abajo.
Para uso doméstico o análogo la Intensidad del diferencial aguas arriba deberá ser mínimo 3 veces superior a la del diferencial aguas abajo.

## Slide 24
Selectividad amperimétrica (Sa): IΔN 2 veces mayor
Selectividad cronométrica (Sc): Tipo selectivo
    Selectividad
INTERRUPTOR DIFERENCIAL

## Slide 25
Tornillo para apriete de borna
Bobina de disparo
Manecilla de rearme
Pulsador de test
Contactos
Resistencia
Toroidal
    Características
INTERRUPTOR DIFERENCIAL

## Slide 26
Al provocarse una derivación a tierra, la intensidad que atraviesa el transformador toroidal (anilla transformadora) crea un campo magnético debido a la diferencia de intensidad de entrada y de salida, que provoca la excitación del disparador, para que su bobina corte el suministro ante esta falta.
Esta protección se emplea combinada con la puesta a tierra para impedir de este modo los contactos indirectos de las personas y animales.
    Funcionamiento disparo corriente diferencial-residual
INTERRUPTOR DIFERENCIAL

## Slide 27
Corte omnipolar
Accionamiento manual
Protección contra sobrecarga
Protección contra cortocircuitos
Polos de la fase protegidos
    Características
DISPOSITIVOS DE CORTE OMNIPOLAR

## Slide 28
    ANEXO 3 GUIA-REBT
CÁLCULO DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO
Los interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación
Se puede emplear la siguiente fórmula simplificada
Donde:
Icc: intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado
U: tensión de alimentación fase neutro (230 V)
R: resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación

## Slide 29
Protección contra sobretensión transitoria
    Características
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES

## Slide 30
Testigo de funcionamiento
Tornillo para apriete de borna
Conector para señalización remota
Base portacartuchos
Cartucho con varistor
Módulo
    Características
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES

## Slide 31
Varistor
Carcasa
Patilla de conexión
Testigo de funcionamiento
Pastilla
    Características
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES

## Slide 32
Al provocarse una descarga atmosférica en la línea de distribución la tensión se eleva a valores de kV durante un brevísimo instante de tiempo, y mediante el varistor (Resistencia variable en función de la tensión), descarga esta tensión sobrante a tierra.
    Características
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES

## Slide 33
Protección contra sobretensión temporal
    Características
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
La ITC-BT-23 no trata las sobretensiones temporales, permanentes o a frecuencia industrial, debidas a rotura o desconexión del neutro.
Según el artículo 16 se debe proteger la instalación interior o receptora contra sobretensiones temporales.

## Slide 34
Bornes de entrada
Palanca disparadora
Circuito impreso
Bornes de salida
Carcasa
Bobina
Pulsador de rearme
Disparador magnetotérmico
    Características
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES

## Slide 35
El protector de sobretensiones permanentes vigila continuamente el valor de la tensión mediante un circuito comparador y cuando el valor es superior al fijado desconecta el circuito para evitar daños en la instalación.
    Características
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES

## Slide 36
www.plcmadrid.es/rebt